## uvod list
Dodavatel
| Zakázka | : | O / 2019 / 58
| Investor |  | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
|  | : | Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,
U Jezu 7, Žilina, 74101 Nový Jičín
| Místo stavby | : | k.u. Šenov u Nového Jičína, parc.č.691/3, č.p.574, ul. Šenovská
| Objekt | : | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
ŠENOVSKÁ, NOVÝ JIČÍN
| Stupeň PD | : | dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)
| Projektant | : | Ing. Ondřej Jurásek, Zukalova 1334/16, 746 01 Opava
ŽL č.j. : 8546/04/živn./Ba, Ev.č. : 380600-39877-02
| Osoba s oprávněním | : | Ing. Ondřej Jurásek, Zukalova 1334/16, 746 01 Opava
Osvědčení o autorizaci č.41088, ČKAIT č.1103571
R O Z P O Č E T
nabídka
VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE,
STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZTI (kanalizace, vodoinstalace)
MaR, ELEKTROINSTALACE, ZABEZPEČENÍ KOTELNY
Vypracoval :

## Krycí list rozpočtu str 1
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY |  |  |  |  | IČ/DIČ:
ŠENOVSKÁ, NOVÝ JIČÍN
Objednatel: |  | Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,
U JEZU 14, NOVÝ JIČÍN
Druh stavby: |  |  |  | Projektant: | Ondřej Jurásek, 603 707757 |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  |  |  | Zhotovitel: | výběrové řízení |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek:
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ondřej Jurásek, 603 707757 |  | Datum: | 2020-03-15
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky |  | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště
| Montáž |  | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  |  | Ostatní
| Montáž |  |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
Základ 0%
Základ 15% |  |  | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
[6 empty] | celkem |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis

## rekapitulace SR str2
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
ŠENOVSKÁ, NOVÝ JIČÍN
Objednatel: | Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,
U Jezu 7, Žilina, 74101 Nový Jičín
Druh stavby: |  |  | Projektant: | Ondřej Jurásek, 603 707757
Lokalita: | k.u. Šenov u Nového Jičína, parc.č.691/3, č.p.574, ul. Šenovská |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | 0 |  | Zpracováno dne: | 2020-03-15
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 100 | Demnontáže | 0 | 0 | 0 |  | F
| 200 | Stavební práce, | 0 | 0 | 0
| 400 | Kotelny, Strojovny | 0 | 0 | 0 |  | F
| 500 | Odvod spalin (komín) | 0 | 0 | 0 |  | F
| 600 | Vnitřní plynovod | 0 | 0 | 0 |  | F
| 300 | ZTI (Kanal, Voda) | 0 | 0 | 0
| 700 | Strojovny, armatury - sekundární okruh | 0 | 0 | 0 |  | F
| 800 | Elektro, MaR, Zabezpečení kotelny | 0 | 0 | 0 |  | F
| 900 | Zkoušky, Revize, Uvedení do provozu | 0 | 0 | 0
|  |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| Celkem: | bez DPH | 0 | 0 | 0
|  | DPH 21% | 0 | 0 | 0
| Celkem: | s DPH | 0 | 0 | 0

## Stavební rozpočet str n
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNY
Objednatel: |  |  | Střední škola technická a zemědělská , Nový Jičín, příspěvková organizace,
U Jezu 7, Žilina, 74101 Nový Jičín
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  |  |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 2020-03-15 |  |  | Zpracoval:
[6 empty] | Jednot.cena (Kč) |  | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t)
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množst. | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem
|  | 100 | Demnontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 |  |  | Vypuštění otopné soustavy | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
objekt 3np, plocha vyt.plocha cca 1257m2
2 |  |  | Odplynění rozvodů Zemního plynu | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Vypuštění rozvodů vody | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Demontáž stávajících kotlů | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3x kotel cca 130 kW, stacionární, HOTERM 136 ESB
5 |  |  | Demontáž "strojního vybavení" | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
anuloid 1x, R+S, expanzní nádoby 2x
6 |  |  | Demontáž "strojního vybavení" | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plynový ohřívač vody 180 l
včetné přívodu plynu a odvodu spalin
7 |  |  | Demontáž rozvodů UT v kotelně (ocel) | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně rozvodů topných větví UT, plyn
odhad času 12h 2 osoby
8 |  |  | Demontáž Komin cca 12.5 m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Výšková technika (např. Lešení) | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Demontáž vodovodních rozvodů ppr | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odpojení ohřívače vody
odhad času 4h 2 osoby
11 |  |  | Demontáž rozvodů VZT | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odhad času 1h 2 osoby
12 |  |  | Demontáž rozvodů Elektro | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 h 2 osoby, Demontáž elekrozařízení souvusející s demontovaným zařízením
13 |  |  | Likvidace demontovaných zařízení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
železo
14 |  |  | Likvidace demontovaných zařízení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
skládka
15 |  |  | Likvidace demontovaných zařízení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nebezpečný odpad
16 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | Stavební práce, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Stavební práce
18 |  |  | Vybourání stávající vpusti | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | Úprava soklu pod KOTLE | m2 | 4.2869 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | Rozšíření soklu (zakrytí nové kanalizace) | m | 2.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | Dlažba sokl plocha | m2 | 5.4869 |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Dlažba sokl bok | m | 12.6 |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  | VPUST |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
podlahová vpust kotelna, se suchou zápach uzáv.
Zapravení dveří
24 |  |  | DVERE 90/197 cm |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
exterierové dveře do KOTELNY 1.0x2.1m
Bezpečnostní dveře, bezpečnostní certifikát v třídě bezpečnosti BT-1 podle EN 1627
certifikace dle nařízení vlády podle zákona č. 163/2002 S.z.
plastové dveře, včetně samozavírače, zámků
včetně zárubní
Zapravení dveří
25 |  |  | DVERE |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
interiérové dveře protipožární
Ocelové dveře protipožární H8-5 RAL 9002 - včetně zárubně a kování: EI,EW-30-DP1
ocelové dveře, včetně samozavírače, zámků
včetně zárubní
26 |  |  | VZT délka cca 8.3 m, 1x koleno 90° | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
příivod vuduchu DN125 (kovové potrubí)
ventilátor II. stupňový 300m3/h, 250 Pa
I.st min 260 m3/h, II.st min 660 m3/h
protideštová mřížka
interiérová mřížka
27 |  |  | odvod vzduchu DN125 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
délka cca 1 m,
protideštová mřížka
interiérová mřížka
28 |  |  | Vyplnění (zatěsnění) chrániček protipožární | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
pěnou nebo kamenou vatou
29 |  |  | MALBY | m2 | 117.11 |  |  | 0 | 0 | 0
kotelna
+(5.2+5.4+6.8+6.8)*3.35+(5.2*6.8)
30 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | ZTI (Kanal, Voda) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Úpravy kanalizace | [7 empty] | 0 | 0
Vpust kondenzat, PV
32 |  |  | Vsazení odbočky do stáv. potrubí DN100, PVC | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | Kanalizační potrubí DN100, HT | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | Kanalizační potrubí DN70, HT | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | Kanalizační potrubí DN50, HT | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | Podlahová vpust DN70/50 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
se suchou zápachovou uzávěrkou
37 |  |  | Napojení kondenzátu od kotle | soubor | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
neutralizační box
38 |  |  | Úpravna vody | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pro kvalitu topné vody dle zvoleného zdroje tepla
včetně příslušenství
39 |  |  | Vodoměr včetné příslušenství | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  | Sifon pro PV | soubor | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  | Ochrana 1 kotlepotrubí v podlaze | m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mirelon tl. 12mm
42 |  |  | Ostatní drobný pomocný materiál | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
43 |  |  | Stavební výpomoci | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
drážka v podlaze pro kanalizaci DN 70, 9m
44 |  |  | Obsyp potrubí v zemi | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  | Zednické výpomoci ZTI (kanalizace, vodoinstalace) | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | Kotelny, Strojovny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 |  |  | Montáž stacionární kotel teplov., kapalina / plyn do 110-130 kW | soubor | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
49 |  |  | Stacionární kondenzační kotel | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max výkon minimálně 105 kW (80/60°C), minimální výkon jednoho kotel max 50 kW, modulace min 40% a měně emisní tř. min 5, spalovací komora je se slitiny obsahujicí hlinik, hořčík,
50 |  |  | Regulační jednotka pro navržený zdroj UT, včetně kaskádových řadičů pro oba kotle a regulát. 4 topných okruhů, (3x směšovaný, 1x přímý) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | Kombinovaný ohřívač vody 380-420 l, vyhř.plocha min 1.8 m2, el.patrona, nerez | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  | Oběhové čerpadlo elektronické | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
průtok 3.5 m3/h, výtlak 2.4m
(pokud není součást kotlů)
Armatury
kulový kohout plnoprůtokový, závit., s upravenou plochou vnitřní koule proti zanášení usazeninám, PN 35, poniklovaná mosaz
filtr závitový, mosaz, nerezové síto, PN 10,
Zpětná celokovová klapka kovová vložka PN 10
53 |  |  | KK DN 50 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | Filtr DN 50 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | KK DN 80 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  |  | Tepmoměr 0-120 °C, Tepmoměr 0-120 °C | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  |  | KK DN 15 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  |  | Zpětná klapka DN 50 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  | Pojistný ventil DN 32, 4Bar | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  |  | Hydraulická propojovací sada | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojení ohřívače vody
61a |  |  | Kulový kohout, KK DN 32 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61b |  |  | Vypouštěcí ventil, VV DN 20 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62a |  |  | Kulový kohout, KK DN 32 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62b |  |  | Filtr DN 32 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63c |  |  | Zpětná klapka celokovová, ZK DN 32 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64d |  |  | Vypouštěcí ventil, VV DN 20 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64e |  |  | PV DN25 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64f |  |  | Expanzní nádoba TV (TUV) | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 l, průtočná. 6Bar
včetně průtočné armatury a bezpečnostní armatury
63 |  |  | Anuloid | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 000 m3/h
64 |  |  | R+S 1x vstup zdroj tepla min DN80, 4x topná větev, 2x DN50, 2x DN32 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 000 m3/h dT15K
65 |  |  | Expanzní nádoba 280 L, vytápění | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně bezpečnostního a kontrolního ventilu
66 |  |  | vypouštěcí kohout DN 20 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ocelové potrubí UT potrubí ocelové, závit. běžné, ČSN 42 5710,
67 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 25 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
68 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 32 | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
69 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 40 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
70 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 40 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
71 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 50 | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
72 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 65 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
izolace čedičová s hlinikovou folii
73 |  |  | Izolace pro potrubí DN 25 tl 20mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  |  | Izolace pro potrubí DN 32 tl 30mm | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  |  | Izolace pro potrubí DN 40 tl. 30 mm | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  |  | Izolace pro potrubí DN 40 tl. 30 mm | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  |  | Izolace pro potrubí DN 50 tl. 40 mm | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  |  | Izolace pro potrubí DN 65 tl. 40mm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  |  | Izolace pro anuloid DN250 | komplet | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  |  | Odvzdušňovací ventil DN15 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 500 | Odvod spalin (komín) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
83 |  |  | Redukce pro Zdroje tepla | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dělený kouřovod
84 |  |  | Kouřovody dopojení do komína | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
kasadová sestava pro 3 kotle
odvod spalin od kotle k napojení na komín
včetně poviných revizních vstupů dle ČSN
85 |  |  | Přivod vzduchu do zdroje tepla | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
viz vykres
86 |  |  | Odvod spalin (komín) po fasádě, délka 12.5m | m | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vyvložkování stávajícího komínu
včetně případné demontáźe stávjící vložky
včetné komínové hlavice
87 |  |  | Zařízení pro výškové práce | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dle způsobu montáže
88 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 |  |  | Úpravy před vstupem do kotely + nový rozvod včetně akumulátoru ZP, včetně nových armatur |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí ocelové, bežešvé, ČSN 42 5715, spoj. svařov.
91 |  |  | Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN20 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  |  | Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN32 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  |  | Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN40 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  |  | Ocelové potrubí pro rozvod plynu DN65 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
akumulace plynu
95 |  |  | úprava napojení kotlů přívod plynu | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  |  | úprava rozvodů před kotelnou | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vyvaření odbočky, pro stávjí větev, před uzávěr pro kotelnu
97 |  |  | úprava napojení kotlů odfuk | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  |  | Plynový filtr FO 32F-Z | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  |  | Manometr 0-3 kPa | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  |  | Uzavírací kulový kohout zemní plyn KK DN 15 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  |  | Uzavírací kulový kohout zemní plyn KK DN 32 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  |  | Vzorkovací kohout KK DN 15 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  |  | plynový bezpečnostní uzávěr | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
automat, napojeno na zabezpečení kotelny
samočinný uzávěr plynného paliva dle ČSN EN 161 - uzávěr instalovaný před vstupem plynovodu do kotelny dle ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva, bod 7.6 v součinnosti s detektory úniku plynu.
104 |  |  | Nátěr rozvodů plynu DN20, DN32 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 700 | Strojovny, armatury - sekundární okruh |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ocelové potrubí UT potrubí ocelové, závit. běžné, ČSN 42 5710,
107 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 25 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
108 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 32 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
109 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 40 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
110 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 50 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
111 |  |  | Potrubí níz./středotlaké DN 65 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
112 |  |  | Izolace pro potrubí DN 25 tl 20mm | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  |  | Izolace pro potrubí DN 32 tl 30mm | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  |  | Izolace pro potrubí DN 40 tl. 30 mm | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  |  | Izolace pro potrubí DN 50 tl. 40 mm | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  |  | Izolace pro potrubí DN 65 tl. 40mm | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
čerpadlova sestava A V1 a V4
technické parametry viz armatury
117 |  |  | čerpadlova sestava A topné okruhy
118 |  | 2 vetve | KK DN 40 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  |  | Zpětná klapka DN 40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  |  | Filtr DN 40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  |  | Trojcestný ventil včetně pohonu | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(pohon dle regulace kotle)
122 |  |  | Elektronické čerpadlo | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q 2400, 4,5 m
123 |  |  | Manometr 0-5bar včetně KK DN15 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  |  | Teploměrem do jímky 0-120°C | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  |  | Vypouštěcí ventily DN5 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  |  | Pomocný materiál šroubení ……… | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | 1 vetve | čerpadlova sestava B V2
128 |  |  | KK DN 32 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  |  | Zpětná klapka DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  |  | Filtr DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  |  | Trojcestný ventil včetně pohonu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(pohon dle regulace kotle)
132 |  |  | Elektronické čerpadlo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q 800, 3,5 m
133 |  |  | Manometr 0-5bar včetně KK DN15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  |  | Teploměrem do jímky 0-120°C | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  |  | Vypouštěcí ventily DN5 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  |  | Pomocný materiál šroubení ……… | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | 1 vetve | čerpadlova sestava C V3 (ohřev TV)
138 |  |  | KK DN 32 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  |  | Zpětná klapka DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  | Filtr DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  |  | Trojcestný ventil včetně pohonu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(pohon dle regulace kotle)
142 |  |  | Elektronické čerpadlo | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q 800, 3,5 m
143 |  |  | Manometr 0-5bar včetně KK DN15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  |  | Teploměrem do jímky 0-120°C | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  |  | Vypouštěcí ventily DN5 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  |  | Pomocný materiál šroubení ……… | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  |  | Manometry | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  |  | Teploměry do jímky | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  |  | Teploměry příložné | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  |  | Vypouštěcí kohouty | kus | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  |  | uzávěry pod manometry | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  |  | vsazení ventilu DN20 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sroubeni
153 |  |  | vsazení ventilu KK DN 25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sroubeni
154 |  |  | vsazení ventilu KK DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sroubeni
155 |  |  | vsazení ventilu KK DN 40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sroubeni
156 |  |  | vyvažovací KK DN 20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q 800 kg/h
157 |  |  | vyvažovací KK DN 25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q1100 kg/h
158 |  |  | vyvažovací KK DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q 2400 kg/h
159 |  |  | KK DN 25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  |  | KK DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  |  | KK DN 40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 800 | Elektro, MaR, Zabezpečení kotelny |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
164 |  |  | Rozvadeč RK | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  |  | 2x světelný okruh, 3x zásuvky | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  |  | Kabeláže CYKY 2.5, 1.5 cca 50m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  |  | Rozvadeč MaR, Zabezpečení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  |  | 1x vývod regulace MaR (systémová), 6x zářízení zabezbečení kotelny | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  |  | Kabeláže CYKY 2.5, 1.5 cca 50m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  |  | Kabeláže JYTY 1 cca 50m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  |  | Elektroinstalace kotelna | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  |  | Kabeláže CYKY 2.5, 1.5 cca 50m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  |  | Zásuvky na zed | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5ks
174 |  |  | Osvětlení, zpětná montáž stávající svítidel | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4ks
175 |  |  | Regulační jednotka kotle včetně kaskádový řadičů pro 3 kotle a regulát. 3 topných okruhů (ekvitermní) 1x topný okruh TV (TUV) je součátí dílu kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DODAVKA ZDROJ UT
|  |  | Propojení prvku MaR, regul.jedn., směšovací uzly | [7 empty] | 0 | 0
176 |  |  | Napojení nové regulace | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  |  | Napojenísměšovacích ventilů (4x) | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  |  | Napojení čerpadel (8x) | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  |  | Napojení nové regulace | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | Zprovoznění nové regulace | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
181 |  |  | Kabeláže cca 150m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Ostatní materiál | [8 empty] | 0
182 |  |  | Jističe……. | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  |  | Zabezpečovaci zařízení kotelny | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
systémové řešení
viz vyhláška + řešení zabezp kotelny
dle vyhl. 93/1991
184 |  |  | Kabeláže CYKY 2.5, 1.5 cca 50m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  |  | Kabeláže JYTY 1 cca 50m | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  |  | Přesuny hmot | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  |  | Doprava | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 900 | Zkoušky, Revize, Uvedení do provozu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
188 |  |  | Úprava projektu pro konkrétní typy zařízení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
včetně dokumentace skutečného stavu
189 |  |  | Napuštění otopné soustavy | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 |  |  | Napuštění plynu do rozvodů v kotelně | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  |  | Tlakové zkoušky UT | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 |  |  | Tlakové zkoušky Plyn | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 |  |  | Topná zkouška celého zařízení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 |  |  | Provozní řád | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Náklady na energie, voda, el.energie případně jiná média | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  |  | Revize elektro dle předpisů a norem | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 |  |  | Revize plynu dle předpisů a norem | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 |  |  | Revize spalinové cesty dle předpisů a norem | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 |  |  | Uvedení kotlů do provozu | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  |  | Zprovoznění regulace MaR | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 |  |  | Vybavení kotelny III.kategorie dle ČSN 07 0703 Přenosný hasící přístroj CO2/B55, detektor pro kontrolu těsnosti plynu,lékárnička,bateriová svítilna, detektor na CO | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0